«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МОУ СОШ №4

О.В.Бурчак

«__» _____________ 2008г.

+

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- На ремонт системы электроснабжения: большого спортзала (две раздевалки, подсобка), тренажерного зала, запасной лестницы со стороны хоккейного клуба МОУ СОШ №4.

- Данные и требования для  ремонта.

- Исходные данные:

Питание от электросети переменного тока частотой 50 Гц, номинальное напряжение     сети 380 В (допустимые колебания от 342 В до 418 В).

- Категория надежности обеспечения электроснабжения – 2.

- Общие требования:

- Производство ЭМР по ремонту помещений МОУ СОШ № 4 должно соответствовать всем требованиям, обеспечивающим безопасность потребителя, согласно ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ Р 51328.14-99.

- При этом безопасность при производстве монтажных работ должна быть обеспечена в соответствии с ГОСТ 12.0.004, ГОСТ 12.3.003, ГОСТ 12.3.032, ПУЭ (издание 7), СНиП 21-01-97 (2002), ППБ 01-03.

- Допуск к электромонтажным работам и работы производить в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП-2003), Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00) и Правилами устройства электроустановок (ПУЭ седьмого издания).

- Приемку работ осуществлять в соответствии с «Инструкцией по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам» (ВСН 123-90), а также Территориальными строительными нормами Архангельской области ТСН 12-323-2003 «Приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».

- Требования к исполнительной документации

- При  производстве работ МОУ СОШ № 4 руководствоваться :

- Правилами устройства электроустановок изд.7, утвержденных Минэнерго  РФ пр.    № 204 от 08.08.2003г.

- СНиП 3.05.06.-95 «Электротехнические устройства», а также требованиями государственных стандартов , технических условий и ведомственных нормативных документов.

- Электропроводка наружная в кабель - канале (гофре).

- Выбор и монтаж  электропроводок осуществлять по ГОСТ Р 50571.15, МЭК 364-5-52-93

- Расчетные электрические нагрузки определять в соответствии с п. 6, СП 31-110-2003.

- Минимальные сечения проводников не должны быть менее значений, указанных в таблице 52J (ГОСТ Р 50571.15, МЭК 364-5-52-93)

- Допустимые токовые нагрузки по ГОСТ Р 50571.2, МЭК 364- 5-523

- Пульты управления установить наружно, на высоте не менее 1,80 м.

- Проходы в стене осуществить в стальных трубах.

- Для обеспечения степени надежности, при монтаже соблюдать систему заземления TN-C-S. Заземление и защитные меры безопасности в электроустановках должны соответствовать требованиям 1.7, 7.1, 7.2 ПУЭ и СНиП 3.05.06.

- Заземление металлических корпусов электрооборудования, труб для прокладки кабелей произвести защитным проводником РЕ диаметром не менее диаметра фазного провода, но не менее 4 мм2.

- Все соединения должны быть доступны для их проверки, испытания и обслуживания.

- Особые условия:

- Вновь установленное оборудование должно быть обеспечено гарантийными обязательствами подрядчика на его безаварийную эксплуатацию в течение 2-х лет.

- Перечень ЭМР  МОУ СОШ № 4:

|  | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Демонтажные работы: |  |  |  |
|  | Демонтаж выключателей и розеток | шт | 9 |  |
|  | Демонтаж светильников с лампами накаливания | шт | 6 |  |
|  | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | шт | 23 |  |
|  | Демонтаж светильников ДРЛ | шт | 14 |  |
|  | Демонтаж щитка распределительного | шт | 1 |  |
|  | 2.Монтажные работы по большому спортзалу,тренажерному залу,2раздевалки и подсобное помещение: |  |  |  |
| 1 | Монтаж светильников с люминесцентными лампамиOPL/ S-236 SPORT 2х36 | шт | 44 |  |
| 2 | Монтаж светильников с люминесцентными лампами 8ARS/S-236 | шт | 12 |  |
| 3 | Установка выключателей | шт | 4 |  |
| 4 | Установка выключателя 2ОП | шт | 1 |  |
| 5 | Установка розеток 1СП з/к | шт | 5 |  |
|  | Монтаж ЩР: | шт | 1 |  |
|  | -монтаж выключателя автоматического однополюсного, 10А | шт | 1 |  |
|  | -монтаж выключателей автоматических однополюсного, 16А | шт | 5 |  |
|  | -монтаж автоматов диффенц.ИЭК АД-1216/30/2П | шт | 3 |  |
|  | Монтаж кабель-канала 25х25 | м | 140 |  |
|  | Монтаж кабель-канала 40х60 | м | 24 |  |
|  | Монтаж кабеля силового ВВГ 3х2,5мм2 -1 кВ | м | 42 |  |
|  | Монтаж кабель-канала 25х16 | м | 22 |  |
|  | Монтаж коробок распределительных | шт | 3 |  |
|  | Монтаж гофротрубы | м | 20 |  |
|  | Монтаж светильников аварийных VT 280 2* 8W 2х режимных | шт | 3 |  |
|  | Установка наклейки указателя «Выход» | шт | 3 |  |
|  | Монтаж стали полосовой горячекатаной марки СТ 3,толщ.2-6мм, ширина 30-40мм, перфорированной, | м | 192 |  |
|  | 3.Лестничный пролет блока №2 (со стороны хоккейного клуба): |  |  |  |
| 1 | Монтаж кабель-канала 25х16 | м | 244 |  |
| 2 | Монтаж кабеля силового ВВГ 3х1,5мм2 -1 кВ | м | 250 |  |
| 3 | Монтаж светильников НПО 22-60-055. 3626 УХЛ4 | шт | 2 |  |
| 4 | Монтаж светильников с люминесцентными лампами АRS 4х18, накладных | шт | 4 |  |
| 5 | Монтаж светильников аварийных VT 280 2* 8W 2х режимных | шт | 4 |  |
| 6 | Установка наклейки указателя «Выход» | шт | 4 |  |
| 7 | Установка выключателей | шт | 3 |  |
| 8 | Установка выключателя 3х кл. | шт | 1 |  |

2.Требования охраны и безопасности труда

- Перед началом выполнения ЭМР Подрядчик  и Заказчик обязаны оформить акт – допуск на производство работ (приложении В, СНиП 12-03-2001).

- Обеспечение электробезопасности в соответствии с п. 6.4 СНиП 12-03-2001.

- Обеспечение пожаробезопасности в соответствии с п. 6.5 СНиП 12-03-2001.

- Требования безопасности при электромонтажных и наладочных работах в соответствии с п.16 СНиП 12-04-2002.

Заместитель директора МОУ СОШ №4 по АХР:			                             Л.Б.Козловская